### 过程控制工程设计

- PLC S7 300：

S7-300 是模块化中小型PLC 系统，它能满足中等性能要求的应用。模块化，无排风扇结构，易于实现分，于用户掌握等特点使得S7-300 成为各种从小规模到中等性能要求控制任务的方便又经济的解决方案。SIMATIC S7-300 的应用领域包括：专用机床、纺织机械、包装机械、通用机械工程应用。

应用举例：

如下图所示：PLC左边为模拟信号输入口，右边为开关信号出入口。

开关量信号在PLC中的定义。

模拟量信号在PLC中的定义。

- 差压变送器ST 3000 Smart Transmitter：

ST 3000介绍：

1983年，Honeywell公司开发出了第一台智能型差压变送器——ST 3000。 1989年，Honeywell公司又将全数字、双向通讯协议引入了智能仪表领域。 今天，ST 3000系列900远程封闭式变送器将智能技术广泛地应用于压力测量应用之中。 对于需要远离现场安装的变送器，Honeywell为绝压、差压变送器提供了远程封闭线。典型应用包括化工工业中，炭氢化合物合成高压容器中的物位检测，泥浆和高粘度液体的流量检测。同样Honeywell的智能变送器也为腐蚀性、高温过程流体提供了间接传压介质已供检测。

所有的ST 3000变送器都提供标准的4～20mA输出，数字量输出，HART通性接口和FOUNDATION现场总线。

- SBWR/SBWZ温度变送器：

SBWR/SBWZ温度变送器性能介绍：

SBWR／SBWZ系列温度变送器，采用二线制传送方式（电源与信号输出为一对公用导线），输出与被测温度成线性的4～20mA电流信号，可测量工业生产过程中－200～1800℃范围内的各种介质的温度。变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构，也可单独安装于仪表盘内作转换单元，可与动圈仪表、数显仪表、记录仪表、调节器、PLC、DCS系统配套使用，组成各种温度测量控制系统，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、航空、船舶、轻工、环保等工业和科研领域。

主要特点：

·量程可调，且量程调整与零点调整互不影响；
    ·工作环境温度范围宽：－40～＋125℃；
    ·输出与被测温度成线性关系；采取独创的非线性函数发生器电路，只要传感器特性函数的二阶导数存在，均可校正到线性度0.1%；
    ·具有高精度变阻式冷端补偿电路，全温度范围内补偿精度0.5℃； 
    ·内带漂移自校正系统，在整个工作温度范围内保证测量精度；
    ·附有特殊的散热机构，有效的控制热传导作用；
    ·抗干扰设计，保证变送器在受到各种干扰下能够安全可靠工作，适宜于现代电磁污染严重的环境；
    ·采用专用环氧树脂封装，耐腐蚀、抗震性好，可靠性高；
由于一体化温度变送器是现场安装式仪表，现场环境条件恶劣，特别是被测介质温度常常达到数百甚至上千摄氏度，因热传导和热辐射，现场温度很高，所以温度变送器常工作在比室温高的多的恶劣环境中，并且要求性能稳定可靠。 
    SBWR／SBWZ温度变送器就是针对这种情况设计的。为保证稳定可靠，变送器内部有温度漂移自校正系统，与先进的工艺相结合，保证电路能在－40～+125℃的宽范围环境中稳定可靠的工作。对于热电偶温度变送器，内含高精度的冷端补偿器，在全温度范围内补偿精度为±0.5℃（S、R型热电偶为±0.8℃）。

主要技术指标：

1、 输入：各种标准分度号的热电偶（K、N、E、J、T、S、R、B等）、热电阻（Pt1000、Pt100、Pt10、Cu100、Cu50等）或直流毫伏信号；
    	2、 输出信号：4～20mADC与被测温度成线性关系，二线制传输；
    	3、 测量范围：－200～1800℃（根据所选的热电偶、热电阻）；
    	4、 精度（包括线性、迟滞、重复性）：0.1%，0.2%，0.5%；
    	5、 电源：12～36VDC；对于四线制变送器为16～28VDC；
    	6、 负载特性：RL～Vs特性（仅对于两线制变送器）

7、 环境温度影响：＜0.02％FS／℃；
   	8、 热电偶冷端补偿误差：工作温度范围内，＜±0.5℃（S、R分度＜±0.8℃)；
    	9、 工作环境温度：－20～＋70℃（经济型温度变送器）
    		－25～＋85℃（普通型温度变送器）
    		－40～＋125℃（高温型温度变送器）
    		－5 ～＋55℃ （导轨安装型温度变送器）
    	10、 断偶报警：输出信号＞24mADC，上限报警；
    	11、 功耗：＜1W
    	12、 对于电源／输入／输出隔离型四线温度变送器：
    		① 输出：4～20mADC、０～10mA、０～20mA、１～５V、0～５V、0～10V；
    		② 输出负载电阻: 电压输出型≥5KΩ，电流输出型≤500Ω；
    		③ 隔离电压: 1000VDC，输入、输出、电源三方隔离；
    		④ 电源电压: 16～28VDC，电源电流：＜80mA

尺寸安装图：

接线端子编号：

1、3分别接电源24VDC电源正负端。

7、9为4～20mA电流的输出正负端。

10、12为1～5V电压的输出正负端。

当采用热电偶时：

当采用热电阻时：

- 高温压力变送器——BP8300-G-12：

产品简介：

ST3000-900压力变送器是带微处理机的变送器，对应于测量压力能输出4～20mA DC模拟信号或数字信号。

类　　型：表压力型中压力

测量量程：0.35～35kgf/cm2(35～3500kPa)

测量值的可设定范围：-100≤URV/LRV≤3500kPa

基本精度：±0.1%

额定工作压力：3500kPa

耐过负荷：5.25MPa

使用温度范围：

周　围：正常工作条件：　-40～+85℃
　　　　　　　　工作极限(短期)：-50～+93℃
　　　　接液部：正常工作条件：　-40～+110℃
　　　　　　　　工作极限(短期)：-50～+115℃

阻尼时间常数：约0.4～32秒,分10档设定

输　　出：4～20mA DC/数字输出

供给电源电压：10.8～45VDC

结构：防水、防尘结构：JIS C0920防浸型，JIS F8001，第二种浸水型NEMA3及4X，IECIP67
　　防爆结构,标准(附加选型):FM隔爆(中国认证等级d II CT6)或
　　　　　　　　　　　　　FM本质安全防爆(中国认证等级ia II CT5)

背面接线图：

- 无纸记录仪：

SWP－CSR－HI系列彩色无纸记录仪：

接线图：

输入信号 模拟量输入： 热电偶 B、S、K、E、T、J、W

热电阻 Pt100、Cu50

电压 0 - 5V 1 - 5V

0 - 100mv 0 - 20mv

电流 0 - 10mA 4 - 20mA

脉冲量输入： 矩形波，正弦波或三角波

幅度 ≥ 4V 频率 0 - 15KHz

运算输入： 可进行通道与通道之间的加、减、乘、除、开方运算，得到新的通道值，且无需另加费用。

输出信号 模拟量输出： 电流 0 - 10mA （负载≤750Ω）

4 - 20mA （负载≤500Ω）

电压 0 - 5V （负载≥250KΩ）

1 - 5V （负载≥250KΩ）

开关量输出： 继电器触点容量：AC 220V/3A 或DC 24V/5A（阻性负载）

SCR输出 -- 400V/0.5A

SSR输出 -- 6 - 9V/0.05A

馈电输出 ： DC 24V/30mA

精 度 0.5 %FS±1字 或 0.2% FS±1字

补偿方式 温度补偿，压力补偿或温度压力补偿

小信号切除 0 - 25.5%FS

测量范围 -1999 - 999999字

累积值范围 0 -- 999999999.999 字

采样周期 0.5秒

记录间隔 1秒--4分钟之间以秒为单位共240档可供选择。

显示方式 背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板

显示内容可由汉字，西文，数字，过程曲线，光柱等组成

通过面板按键可完成画面翻页，历史数据前后搜索，LCD画面对比度，屏幕时标变更等

瞬时流量显示：0 - 999999 累积流量显示：0 - 999999999.999

瞬时热能显示：0 - 999999 累积热能显示：0 - 999999999.999

温度补偿显示：-1999 - 999999 压力补偿显示：-1999 - 999999

参数设定 中文菜单提示，面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设定参数密码锁定。

报警功能 每个通道最多可以设定4个报警点，每个报警点可选择上限或下限报警，可设置报警输出延时时间、报警

输出（4个继 电器可复用）、蜂鸣报警输出。还可设置外接报警音响触点和报警屏自动切换功能。每个通道保

存最新的16回差、继电器触电条报警信息。

控制方式 可选择带回差的ON/OFF继电器触点输出（AC220V/3A）。

通讯输出 RS232/485 ，波特率1200 ~ 57600pbs (TTL电平，仪表右侧接口)

1200 ~ 19200pbs (带光隔，仪表后侧接口)

打印功能 可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机(如LQ-300K)，打印历史数据或曲线。

保护方式 设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置 WATCHING DOG 电路。

屏保功能 可设置在连续无按键一定时间后，关闭屏幕显示，以延长液晶屏的使用寿命。按任意键即可恢复屏幕显示。

语 言 中文(简体或繁体)

使用环境 环境温度 0 ~ 45 ℃ 相对湿度 ≤ 85%RH 避免强腐蚀性气体 电源电压 AC 220V+10-15% 50 - 60Hz

功 耗 ≤ 25W

重 量 约1000 g

安 装 仪表尺寸：165×150×220 mm 开孔尺寸：138×138 mm 安装：卡条式固定架

- XXS-8000型智能闪光报警器：

XXS-8000型智能闪光报警器为小型八点盘面安装式报警仪，是根据现代工业生产和自控设计对报警功能的要求而开发的一种新型智能报警器，可广泛应用于各行业生产过程中对自控参数的越限报警显示，具有报警功能强、性能价格比优、工作可靠等优点，是报警器理想的更新换代产品。

基本特点：

8100为基本型，采用OTP型单片机,LED节能灯，具有线路简单、工作可靠等特点，是XXS-01/02型理想的更新换代产品。

主要技术参数：

仪表电源：220V.AC± 10%, 50HZ± 5%
环境温度：0-50℃ 
整机功耗：<30W（包括分灯、输入重复接点、音响） 
输入信号
输入信号状态：常开或常闭
输入接点类型：无源接点
提供现场接点电压：12V.DC，输入电流<10mA.DC
现场接点与报警器间线路电阻:<20欧姆 
重复继电器：12V.DC, 提供常开-常闭重复接点输出 
接点容量：AC220V、1A 
报警输出
光报警状态：a.闪光(快闪慢闪)b.平光 
慢闪频率：慢闪1次/秒 快闪2次/秒 
信号灯：12V.DC ≤20mA 
外接分灯：12V.DC ≤20mA 
灯色：红绿黄橙白五种灯色可供选择。 
声报警：事故音响（用户外接） 220V.DC<20W电铃
外形尺寸：160 80 175mm 
开孔尺寸：152 76mm 
灯光显示窗口尺寸：25 35mm 
重量：2公斤

接线图：

本文提供的设备型号较老，有些可能已经停产，谨供参考。现在技术更新很快，希望同学们多查阅最新资料，设计符合时代潮流的控制系统。

常用的控制装置、控制仪表网站：

西门子工业自动化：http://www.ad.siemens.com.cn/

欧姆龙工业自动化：http://www.fa.omron.com.cn/

艾默生过程控制（罗斯蒙特仪表）：

http://www.emersonprocess.com/rosemount-china/

研华科技：http://www.advantech.com.cn/

浙江苍南仪表：http://www.zjcnyb.com/

重庆川仪：http://www.sicc.com.cn/

中控：http://www.supcon.com/