过程控制工程设计任务书          P1

- 控制系统设计任务

某厂3＃锅炉为SZY20－25/400型燃油锅炉。它与其他两台燃煤锅炉并联运行以分别供给两台汽轮发电机（1500KW，2750KW）的动力和全厂生产用汽，为保证锅炉安全运行，并能达到以低油耗来稳产供汽，需对该锅炉进行自控设计。

工艺要求：

- 蒸气质量要求：为使汽轮机能正常运行，在蒸气负荷变化下，保证蒸气压力、温度的稳定；

- 使锅炉具有较高的运行效率，保持经济燃烧；

- 维持蒸气与给水，送风与引风的物料平衡和放热与吸热的能量平衡，并满足水质、炉膛负压的要求。

| 编号 | 控制系统名称 | 被控变量 | 控制变量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽包水位三冲量控制系统 | 汽包水位 | 给水流量 | 前馈信号为过热蒸气的流量 |
| 2 | 过热蒸气压力比值控制系统 | 汽包出口管道过热蒸气的压力 | 渣油回流量，送风量 |  |
| 3 | 过热蒸气温度控制系统 | 汽包出口管道过热蒸气的温度 | 进入过热2的冷水量 |  |
| 4 | 炉膛负压控制系统 | 炉膛内的压力 | 引风量 |  |
| 5 | 分汽缸压力控制系统 | 分汽缸内的过热蒸气的压力 | 进入分汽缸的过热蒸气量(或进入分汽缸的冷水量) |  |
| 6 | 分汽缸温度控制系统 | 分汽缸内的过热蒸气的温度 | 进入分汽缸的冷水量(或进入分汽缸的过热蒸气量) |  |
| 7 | 渣油温度控制系统 | 进入炉膛内的渣油温度 | 进入加热器的过热蒸气量 |  |
| 8 | 渣油压力控制系统 | 进入炉膛内的渣油压力 | 齿轮泵出口的渣油回流量 |  |
| 9 | 除氧器液位控制系统 | 除氧器内的液位 | 进入除氧器的冷水量 |  |
| 10 | 除氧器压力控制系统 | 除氧器内的压力（或除氧器内的冷水温度） | 进入除氧器的过热蒸气量 |  |

- 二、设计中需重点考虑的注意事项

- 从安全角度必须考虑汽包水位的报警。

- 从经济核算角度必须考虑过热蒸气量和进入该工段冷水量的计量。

- 三、设计中需完成的图表

- 工艺控制流程图1＃图纸

- 自控仪表设备表（一）3＃图纸――控制系统中的所有仪表

- 自控仪表设备表（二）3＃图纸――不在控制系统中的所有仪表

- 仪表盘正面布置图3＃图纸

- 仪表盘背面电气接线图1＃图纸

- 设计说明书 4＃图纸若干（系统设计说明、I/O配置表（含地址分配））

- 仪表回路接线图2＃图纸（或小图若干）――所有控制系统，检测系统

- 复杂控制系统图2＃图纸（三冲量控制系统图、系统连接图、系统方块图）可参考《工业过程控制工程》教材

- 四、自控设计要求

- 控制系统具有关键参数显示与记录功能。

- 控制系统具有手、自动切换功能。

- 控制系统具有双重报警功能，屏幕显示报警与报警器声光报警。

- 适当考虑性价比问题。